## 1
| Výrobce |  |  |  | Dodávka | Dodávka | Montáž | Montáž
pol. | Dodavatel | název | množství | jednotka | jednotková | celkem | jednotková | celkem
(Doporučený)
Zařízení č.1 - Výměna VZT jednotky - zimní stadion Havířov
1.1 | Dodavatel VZT | Demontáž stávající VZT jednotky dle umístění na výkrese 03.1 VZT - DEMONTÁŽE. Tuto VZT jednotku demontovat včetně příslušenství a EKOLOGICKY ZLIKVIDOVAT DLE AKTUÁLNĚ PLATNÉ LEGISLATIVY O ODPADOVÉM HOSPODÁŘSTVÍ V ČR | 1 | kpl
1.2 | Dodavatel VZT | Demontáže VZT potrubí včetně příslušenství rozvodu vzduchu dle barevného označení na výkrese 03.1 VZT - DEMONTÁŽE. | 1 | kpl
Poznámka: Všechny demontované prvky dle této PD EKOLOGICKY ZLIKVIDOVAT DLE AKTUÁLNĚ PLATNÉ LEGISLATIVY O ODPADOVÉM HOSPODÁŘSTVÍ V ČR
1.3 | Dodavatel VZT | Zpětná montáž a připojení do EPS demontovaných hlásičů požáru, aby byla zajištěna správná funkce požární signalizace | 2 | kpl
1.4 | ELEKTRODESIGN | VZT jednotka v podstropním provedení, včetně kompletní MaR, vyhovuje ErP 2018, Vp=2.750 m3/h, Vo= 2.750 m3/h - podrobný popis navržené VZT jednotky jako součást přílohy č.1 k technické zprávě. | 1 | kpl
|  | Kompletní systém MaR integrován ve VZT jednotce, navržen a dodán spolu s VZT jednotkou - realizační firma zajistí uvedení do provozu, spuštění a oživení systému jako celku | 1 | kpl
1.4A | Dodavatel VZT | Dodávka a napojení směšovacího uzlu od vodního ohřívače VZT jednotky do topného systému v budově | 1 | kpl
1.4B | Dodavatel VZT | Ocelové kostrukce pro zavěšení VZT jednotky pod strop dle zakreslení ve výkresové části (nerezová ocel) | 1 | kpl
1.5 | LINDAB | Čtyřhranný obloukový tlumič hluku přívodní o rozměrech 400x400mm | 1 | kpl
1.6 | LINDAB | Čtyřhranný obloukový tlumič hluku odvodní o rozměrech 400x400mm | 1 | kpl
1.7 | SYSTEMAIR | Čtyřhranná vyústka do VZT potrubí o rozměrech 500x200mm - regulace R1 | 6 | kpl
1.8 | SYSTEMAIR | Čtyřhranná vyústka do VZT potrubí o rozměrech 600x125mm - regulace R1 | 4 | kpl
1.9 | SYSTEMAIR | Čtyřhranná vyústka do VZT potrubí o rozměrech 400x200mm - regulace R1 | 2 | kpl
1.10 | SYSTEMAIR | Čtyřhranná vyústka do VZT potrubí o rozměrech 600x100mm - regulace R1 | 3 | kpl
Přívod vzduchu z exteriéru do VZT jednotky - dle zobrazení na výkrese 03.1 - DEMONTÁŽE demontovat VZT potrubí
1.11 | Dodavatel VZT | Rovné potrubí a tvarovky, čtyřhranného průřezu z předizolovaného panelu. Nezávisle na velikosti průřezu exteriérní panel 20 mm šířky, 80/200 mikronů s hliníkovým povrchem - vzorkovaný/vzorkovaný. Hustota izolační pěny 48kg/m³, tepelná vodivost λ=0,02 W/m°K, třída vzduchotěsnosti „C”. Dodaný s doplňky, sestavený na komplet. Statický tlak systému max 600 Pa. Kód panelu 15HS31ext . POZOR!!! Spojování potrubí pomocí skrytého spojovacího profilu. Spoje - příruby je nutno v exteriéru přelepit alubutylovou páskou. | 1 | kpl
| Dodavatel VZT | 4- hranné VZT potrubí do obvodu 1500mm/50% tvarovek | 8 | bm
Přívod vzduchu z VZT jednotky do interiéru - napojení na stávající rozvod dle výkresové části PD
1.12 | Dodavatel VZT | 4- hranné VZT potrubí do obvodu 1500mm/100% tvarovek - pozinkované pro přívod vzduchu skupiny I. včetně tvarovek - tlaková třída 2, třída těsnosti B dle ČSN EN 1507 | 2 | bm
1.13 | Dodavatel VZT | Izolace přívodního VZT potrubí do interiéru pro zmírnění rizika kondenzace - materiál K-FLEX H DUCT METAL o tloušťce 20mm - šedá samolepící kaučuková plošná izolace s pokoveným polyesterovým povlakem | 1 | kpl
Odvod vzduchu z interiéru do VZT jednotky - napojení na stávající rozvod dle výkresové části PD
1.14 | Dodavatel VZT | 4- hranné VZT potrubí do obvodu 1500mm/80% tvarovek - pozinkované pro přívod vzduchu skupiny I. včetně tvarovek - tlaková třída 2, třída těsnosti B dle ČSN EN 1507 | 4 | bm
1.15 | Dodavatel VZT | Izolace přívodního VZT potrubí do interiéru pro zmírnění rizika kondenzace - materiál K-FLEX H DUCT METAL o tloušťce 20mm - šedá samolepící kaučuková plošná izolace s pokoveným polyesterovým povlakem | 1 | kpl
Odvod vzduchu z VZT jednotky do exteriéru - dle zobrazení na výkrese 03.1 - DEMONTÁŽE demontovat VZT potrubí
1.16 | Dodavatel VZT | Rovné potrubí a tvarovky, čtyřhranného průřezu z předizolovaného panelu. Nezávisle na velikosti průřezu exteriérní panel 20 mm šířky, 80/200 mikronů s hliníkovým povrchem - vzorkovaný/vzorkovaný. Hustota izolační pěny 48kg/m³, tepelná vodivost λ=0,02 W/m°K, třída vzduchotěsnosti „C”. Dodaný s doplňky, sestavený na komplet. Statický tlak systému max 600 Pa. Kód panelu 15HS31ext . POZOR!!! Spojování potrubí pomocí skrytého spojovacího profilu. Spoje - příruby je nutno v exteriéru přelepit alubutylovou páskou. | 1 | kpl
| Dodavatel VZT | 4- hranné VZT potrubí do obvodu 1500mm/50% tvarovek | 8 | bm
1.17 | Dodavtel VZT | Vyčištění stávajících rozvodů vzduchotechniky | 40 | m2
1.18 | Dodavatel VZT | Montážní, spojovací a kotevní materiál (Např. těsnící materiál, akrylový a siliconový tmel, závitové tyče, matice, podložky, šrouby, apod.) | 100 | kg
Mezisoučet
|  | Zdvihací a manipulační technika pro demontáž VZT jednotky (pozice 1.1) | 1 | kpl
|  | Doprava materiálu a montážních pracovníků | 1 | kpl
|  | Lešení | 1 | kpl
|  | Zaregulování zařízení | 1 | kpl
|  | Komplexní vyzkoušení | 1 | kpl
|  | Přesun hmot | 1 | kpl
Dodávka
Montáž
CELKEM ZAKÁZKA v Kč bez DPH
1.) V projektové dokumentaci je pouze doporučen výrobce strojního zařízení dle výše uvedených příkladů obchodních názvů a označení. V případě použití jiného než doporučeného výrobce je nutné dodržet technické parametry jednotlivých typů zařízení v této projektové dokumentaci. Tyto parametry však musí být kvalitativně na stejné nebo na vyšší úrovni. Technické listy jsou k dispozici na vyžádání u doporučeného výrobce klimatizačního zařízení.
2.) Pro stanovení nabídkové ceny za dílo, nebo jeho část, je rozhodující veškerá výkresová dokumentace výkazy, výpisy materiálů, technická zpráva, atd. Dodavatel si musí provést vlastní specifikaci pro stanovení nákladů. V případě nejasností možno kontaktovat projektanta, který doplní se souhlasem zadavatele veškeré potřebné informace, nutné pro zodpovědné stanovení nabídkové ceny.
3.) Nabídková cena musí zahrnovat nejen přípravu, dodávku, dopravu a montáž, ale i veškeré související náklady, spojené s realizací, od zadání po předání stavby do užívání, včetně nákladů na koordinaci, uvedení do provozu, dokončovací práce, údržbu do doby předání, potřebné zkoušky a atesty, odstranění závad, předání dokladů o skutečném provedení, dokladů nutných pro kolaudační řízení aj.
4.) Součástí nabídkové ceny je rovněž tzv. dodavatelská příprava stavby
5.) Bude-li dodavatel poskytovat projektovou dokumentaci k ocenění svým subdodavatelům, je nutno jej seznámit se všemi skutečnostmi a podmínkami, určenými pro stanovení celkových nákladů i jednotkové ceny.
6.) V popisu stavebních materiálů jsou uvedeny hlavní stavební materiály, který prvek, konstrukci nebo její část charakterizují, v nabídce je však nutno uvažovat se všemi doplňkovými, pomocnými a nezbytnými materiály, jejichž použití vyplývá z příslušných technologických předpisů pro provádění jednotlivých části staveb tak, aby byl zachován požadavek na dokonalou funkci, vzhled, kvalitu, bezpečnost a trvanlivost těchto jednotlivých částí konstrukce i konstrukce jako celku.
7.) Dodavatel je povinen podrobně prostudovat předloženou projektovou dokumentaci. Pokud dodavatel na základě svých odborných zkušeností zjistí, že v projektové dokumentaci není některá činnost či položka nutná pro dokončení předmětného díla uvedena, je povinen ji doplnit do nabídky a ocenit ji.
8.) Pozdější připomínky a požadavky na vícepráce nebudou akceptovány.